- АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                   НИЖНЕУРЮМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА                                                  ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2021 г.                                                 № 38а-па

Об утверждении допустимого времени устранения аварийных нарушений в системе теплоснабжения жилых домов на территории   Нижнеурюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской федерации 12 марта 2013 года №103,  администрация  Нижнеурюмского  сельсовета Здвинского района Новосибирской области                                                                                                                 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений в системе теплоснабжения жилых домов на территории   Нижнеурюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области (приложение №1).                         2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании органа местного самоуправления « Вестник Нижнеурюмского сельсовета»  и на официальном сайте администрации Нижнеурюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области.                                                                                      3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Нижнеурюмского сельсовета                                                                                         Здвинского района  Новосибирской области                             А.М.Канев

Приложение

к постановлению администрации

Нижнеурюмского сельсовета

Здвинского района

Новосибирской области

06.08.2021 г. №  38а-па

Расчет допустимого времени                                                                                       устранения аварии и восстановления теплоснабжения

Замораживание трубопроводов в подвалах, лестничных клетках и на чердаках зданий может произойти в случае прекращения подачи тепла при снижении температуры воздуха внутри жилых помещений до 8 °С. Примерный темп падения температуры в отапливаемых помещениях (°С/ч) при полном отключении подачи тепла приведен в таблице 1.

| Коэффициент аккумуляции | Темп падения температуры, °С/ч при температуре наружного воздуха, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | +/- 0 | -10 | -20 | -30 |
| 20 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,4 |
| 40 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,5 |
| 60 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления. Коэффициенты аккумуляции тепла для жилых и промышленных зданий приведены в таблице 2.

На основании приведенных данных можно оценить время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т.е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача тепла. К примеру, в отключенном в результате аварии квартале имеются здания, у которых коэффициент аккумуляции для углового помещения верхнего этажа равен 40. Если авария произошла при температуре наружного воздуха -20 °С, то по таблице 1 определяется темп падения температуры, равный 1,1 °С в час. Время снижения температуры в квартире с 18 до 8 °С, при которой в подвалах и на лестничных клетках может произойти замерзание теплоносителя и труб, определится как (18 - 8) / 1,1 и составит 9 ч. Если в результате аварии отключено несколько зданий, то определение времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятие мер по предотвращению развития аварии, производится по зданию, имеющему наименьший коэффициент аккумуляции.

| Характеристика зданий | Помещения | Коэффициент аккумуляции |
| --- | --- | --- |
| сборная железобетонная плита толщины 70 см, | Угловые: Первый этаж первого этажа | 42 46 77 |
| Кирпичные жилые здания с толщиной стен в 2,5 кирпича и коэффициентом остекления 0,18-0,25 | Первый этаж | 65-60 100-65 |